MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURA ISLA DE DESPACHO

| B | 14/Oct/2025 | PARA APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL CLIENTE | GMM | MCL | NVR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 09/Ago/2025 | PARA APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL CLIENTE | GMM | MCL | NVR |
| REV. | FECHA | OBJETO DE LA EDICIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |

INDICE

1.	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	3

2.	CRITERIOS DE DISEÑO	3

2.1.	NORMATIVA DE DISEÑO APLICADA	3

2.2.	CRITERIOS DE CARGA Y COMBINACIONES	3

2.3.	CARGAS CONSIDERADAS	3

2.4.	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE CARGA	3

2.5.	COMBINACIONES DE CARGA	3

3.	MATERIALES	4

4.	CARGAS DE DISEÑO CUBIERTA	4

4.1.	CARGAS DE VIENTO	4

4.2.	CARGA MUERTA, CARGA VIVA Y CARGA DE NIEVE	6

5.	SOLICITACIONES CUBIERTA	9

5.1.	SOLICITACIONES ÚLTIMAS	9

6.	DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CUBIERTA	12

6.1.	DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO	12

6.2.	DISEÑO DE PEDESTAL	13

6.3.	DISEÑO DE ANCLAJE	14

6.4.	CIMENTACIONES	16

6.4.1.	Tensiones sobre el terreno	16

6.5.	MOMENTOS MÁXIMOS EN CIMENTACIONES	17

7.	CARGA DE DISEÑO PLATAFORMA Y SOPORTES	19

7.1.	CARGA MUERTA	19

7.2.	CARGA VIVA	19

8.	DISEÑO DE PLATAFORMA	20

8.1.	RATIOS DE DISEÑO	20

9.	DISEÑO DE FUNDACIONES	21

9.1.	FUNDACION PLATAFORMA	21

9.2.	FUNDACION SOPORTE	24

10.	COMPROBACIONES DE SERVICIO	28

10.1.	DEFLEXIONES	28

11.	CONCLUSIONES	28

12.	ANEXOS	29

# DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: Servicio de Ingeniería a Detalle para sistema de Recepción de Combustible por Camiones Cisterna de Combustibles por Camiones Cisterna Planta Villamontes.

Ubicación: Planta de Almacenaje Villamontes YPFB Logística.

Fecha: agosto 2025

# CRITERIOS DE DISEÑO

## NORMATIVA DE DISEÑO APLICADA

- ACI 318-19: "Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural"

- AISI S100-16: "Especificación para el Diseño de Miembros Estructurales de Acero Formado en Frío"

## CRITERIOS DE CARGA Y COMBINACIONES

Para el análisis y diseño estructural se han adoptado los criterios del ACI 318-19, utilizando las cargas y combinaciones especificadas por la norma ASCE 7. El método de diseño corresponde al de Diseño por Factores de Carga y Resistencia (LRFD)

## CARGAS CONSIDERADAS

A continuación, se definen las cargas base utilizadas en los cálculos:

- D (Carga Muerta): Peso propio de los elementos estructurales y componentes permanentes en cubierta.

- L (Carga Viva): Cargas generadas por la línea de vida.

- Lr (Carga Viva de Cubierta): Carga específica por actividades de mantenimiento en el techo.

- W (Carga de Viento): Cargas laterales producidas por la acción del viento, determinadas según la normativa local aplicable y los lineamientos de la ASCE 7.

## CONSIDERACIONES ESPECIALES DE CARGA

Carga de Nieve (S): No se incluye en las combinaciones de carga debido a que la carga viva de cubierta por mantenimiento (Lr) es de mayor magnitud, resultando esta última en la condición más desfavorable para el diseño.

## COMBINACIONES DE CARGA

El diseño estructural fue verificado empleando las siguientes combinaciones de carga mayoradas (1, 2, 3 y 4), seleccionando en cada caso el efecto más crítico sobre cada elemento estructural. Asimismo, se utilizó la combinación de carga de servicio (5) para la verificación de las flechas máximas.

Figura. 1 Combinaciones de carga en SAP2000

# MATERIALES

Para el diseño estructural se especifican los siguientes materiales, cuyas propiedades se basan en las normas ASTM y ACI correspondientes.

Hormigón Estructural

Se empleará hormigón de peso normal con las siguientes características:

- Resistencia a la compresión (fc′): 21 MPa (210 kg/cm²).

- Módulo de elasticidad (Ec): 21,538 MPa, calculado según la expresión del ACI 318-19.

Acero de Refuerzo

Se utilizarán barras de acero corrugado para el refuerzo de los elementos de hormigón, cumpliendo con la norma ASTM A615 Grado 60.

- Límite de fluencia (Fy): 420 MPa (4,200 kg/cm²).

- Módulo de elasticidad (Es): 200,000 MPa.

Acero conformado en frio

- Límite de fluencia (Fy): 250 MPa (equivalente a 36 ksi).

# CARGAS DE DISEÑO CUBIERTA

## CARGAS DE VIENTO

Las cargas de viento se determinaron mediante una simulación de túnel de viento virtual en el software Autodesk Robot Structural Analysis.

- Velocidad Básica de Viento (V): 44 m/s (158.4 km/h)

Figura. 2 Simulación de túnel de viento en X

Figura. 3 Simulación de túnel de viento en Y

## CARGA MUERTA, CARGA VIVA Y CARGA DE NIEVE

A continuación, se detalla las cargas lineales en cada barra de las cargas vivas, muerta y nieve. Las cargas de peso propio fueron calculadas por el software SAP2000.

Figura. 4 Carga de calamina (SCP)

Figura. 5 Carga viva en techo (Lr)

Figura. 6 Carga de línea de vida (L)

Figura. 7 Carga de viento en "X"

Figura. 8 Carga de viento en "Y"

# SOLICITACIONES CUBIERTA

## SOLICITACIONES ÚLTIMAS

A continuación se muestra las solicitaciones ultimas en la estructura.

# DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CUBIERTA

## DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO

La superestructura metálica fue diseñada utilizando perfiles de acero conformado en frío, seleccionados conforme a la norma AISI S100-16. Estos elementos se dimensionaron para resistir las solicitaciones de carga combinada, asegurando la estabilidad global y el cumplimiento de los límites de resistencia y servicio.

Figura. 9 Demanda/capacidad de acero conformados en frio

## DISEÑO DE PEDESTAL

El pedestal fue diseñado como un elemento de transición entre la superestructura metálica y la cimentación, empleando concreto armado conforme a los lineamientos del ACI 318-19

Figura. 10 Diseño de pedestal

Figura. 11 Cuantía de acero de pedestal

## DISEÑO DE ANCLAJE

Figura. 12 Recciones en pedestal

Figura. 13 Tensión de Von Mises

Figura. 14 Esfuerzos en anclajes

| Esfuerzo de compresión en el concreto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Comb. | fcu (MPa) | fce (MPa) | Aprov. (%) |
| Anclaje1 - Hormigón | LC1 | 10.15 | 21 | 48.33 |

Figura. 15 Esfuerzos en el concreto

Figura. 16 Deformación en placas

Figura. 17 Comprobación en soldaduras

## CIMENTACIONES

La cimentación fue diseñada como base de apoyo para los pedestales, utilizando concreto armado conforme a los lineamientos del ACI 318-19. Se dimensionó en función de las cargas transmitidas por la superestructura, considerando la capacidad portante del terreno y verificando los estados límites de carga axial y momento, así como las tensiones admisibles del suelo.

### Tensiones sobre el terreno

Figura. 18 Tensiones sobre el terreno [kN/m2]

## MOMENTOS MÁXIMOS EN CIMENTACIONES

Figura. 19 Momentos máximos y mínimos en cimentaciones

Figura. 20 Calculo de acero para 25[kN*m]

La cuantía mínima adoptada será de 0.0018 según el Capítulo 24.4.3.2 (norma ACI 318M-19)

Figura. 21. Cálculo de acero de refuerzo en cimentaciones

# CARGA DE DISEÑO PLATAFORMA Y SOPORTES

## CARGA MUERTA

## CARGA VIVA

# DISEÑO DE PLATAFORMA

## RATIOS DE DISEÑO

# DISEÑO DE FUNDACIONES

## FUNDACION PLATAFORMA

Longitud	:	0.70 [m]

Ancho	:	0.70 [m]

Espesor	:	0.30 [m]

Profundidad de la base	:	1.20 [m]

Área de la base	:	0.49 [m2]

Volumen de la zapata	:	0.15 [m3]

Longitud de la columna	:	300.00 [mm]

Ancho de la columna	:	300.00 [mm]

Posición de la columna respecto al c.g. de la zapata		:	Centrada

Condiciones de carga

Servicio:

S1	:	CM

S2	:	CM+CV+T

S3	:	CM+0.75CV+0.75T

S4	:	CM+0.7Sx

S5	:	CM+0.7Sz

S6	:	CM+Sx

S7	:	CM+Sz

S8	:	CM+0.75CV+0.75T+0.525Sx

S9	:	CM+0.75CV+0.75T+0.525Sz

S10	:	CM+0.525Sx

S11	:	CM+0.525Sz

S12	:	0.6CM+0.7Sx

S13	:	0.6CM+0.7Sz

Límite ultimo:

D1	:	1.4CM

D2	:	1.2CM+1.6CV+1.6T

D3	:	1.2CM+Sx

D4	:	1.2CM+Sz

D5	:	1.2CM+Sx+CV+T

D6	:	1.2CM+Sz+CV+T

D7	:	0.9CM+Sx

D8	:	0.9CM+Sz

Cargas

Estado	Zapata	Nudo	Axial	Mxx	Mzz	Vx	Vz

[N]	[KN*m]	[KN*m]	[N]	[N]

CM	1	17	1384.03	-0.01	-0.03	-12.49	4.90

CV	1	17	13032.59	0.15	-0.14	-59.98	-56.10

T	1	17	-11892.82	0.02	0.85	434.98	-13.29

Sx	1	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sz	1	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Diseño

Estatus	:	Bien

Interacción suelo - fundación

Presión admisible	:	0.0981 [N/mm2]

Factor de seguridad min. para deslizamiento	:	1.25

Factor de seguridad min. a vuelco	:	1.25

Estado gobernante	:	S2 - 1

Estado	qprom	qmax	Dmax		Área en compresión			Volteo		FS

Zapata	[N/mm2]	[N/mm2]	[mm]	[m2]	(%)	FSx	FSz	desliz.

S2 - 1	0.0285	0.0455	4.64	0.49	100	28.18	6.16	94.24

Flexión

Factor f	:	0.90

Cuantía mínima	:	0.00180

Longitud de desarrollo

Eje	Pos.		ld	lhd	Dist1	Dist2

[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

z	Inf.		399.76	152.40	120.00	120.00

x	Inf.		399.76	152.40	120.00	120.00

z	Sup.		304.80	152.40	120.00	120.00

x	Sup.		304.80	152.40	120.00	120.00

Eje	Pos.	Estado	Mu	f*Mn	Asreq	Asprov	Asreq/Asprov	Mu/(f*Mn)

Zapata	[KN*m]	[KN*m]	[mm2]	[mm2]

zz	Sup.	D2 - 1	-0.16	-45.71	1.97	603.00	0.003	0.003

zz	Inf.	D2 - 1	0.35	45.71	376.03	603.00	0.624	0.008

xx	Sup.	D1 - 1	0.00	0.00	0.00	603.00	0.000	0.000

xx	Inf.	D2 - 1	0.16	42.12	378.00	603.00	0.627	0.004

Cortantes

Factor f	:	0.75

Área de corte plano zz	:	0.15 [m2]

Área de corte plano xx	:	0.14 [m2]

Plano	Estado	Vu	Vc	Vu/(f*Vn)

Zapata	[N]	[N]

xy	D2 - 1	33.75	74643.77	0.001

yz	D1 - 1	0.00	78652.66	0.000

Corte por punzonamiento

Factor f	:	0.75

Perímetro de corte (bo 1)	:	2.02 [m]

Área de punzonamiento	:	0.41 [m2]

Columna	Estado	Vu	Vc	Vu/(f*Vn)

Zapata	[N]	[N]

columna 1	D2 - 1	1678.12	682981.70	0.003

## FUNDACION SOPORTE

Longitud	:	0.70 [m]

Ancho	:	0.70 [m]

Espesor	:	0.25 [m]

Profundidad de la base	:	0.85 [m]

Área de la base	:	0.49 [m2]

Volumen de la zapata	:	0.12 [m3]

Longitud de la columna	:	30.00 [cm]

Ancho de la columna	:	30.00 [cm]

Posición de la columna respecto al c.g. de la zapata		:	Centrada

Condiciones de carga

Servicio:

S1	:	D+CM

S2	:	D+CM+CV

S3	:	D+CM+0.75CV

S4	:	D+CM+0.6Vz

S5	:	D+CM+0.6Vx

S6	:	D+CM+0.7Sz

S7	:	D+CM+0.7Sx

S8	:	D+CM+0.525Sz

S9	:	D+CM+0.525Sx

S10	:	0.6D+0.6CM+0.6Vz

S11	:	0.6D+0.6CM+0.6Vx

S12	:	0.6D+0.6CM+0.7Sz

S13	:	0.6D+0.6CM+0.7Sx

Límite ultimo:

D1	:	1.4D+1.4CM

D2	:	1.2D+1.2CM+1.6CV

D3	:	1.2D+1.2CM+0.8Vz

D4	:	1.2D+1.2CM+0.8Vx

D5	:	1.2D+1.2CM+1.6Vz

D6	:	1.2D+1.2CM+1.6Vx

D7	:	1.2D+1.2CM+CV+1.6Vz

D8	:	1.2D+1.2CM+CV+1.6Vx

D9	:	1.2D+1.2CM+Sz

D10	:	1.2D+1.2CM+Sx

D11	:	1.2D+1.2CM+CV+Sz

D12	:	1.2D+1.2CM+CV+Sx

D13	:	0.9D+0.9CM+1.6Vz

D14	:	0.9D+0.9CM+1.6Vx

D15	:	0.9D+0.9CM+Sz

D16	:	0.9D+0.9CM+Sx

Cargas

Estado	Zapata	Nudo	Axial	Mxx	Mzz	Vx	Vz

[Kg]	[Ton*m]	[Ton*m]	[Kg]	[Kg]

D	1	22	282.97	0.00	0.00	0.42	0.00

CM	1	22	116.36	0.00	0.01	5.57	0.00

CV	1	22	188.14	-0.26	0.02	8.94	45.12

Vz	1	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Vx	1	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sz	1	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sx	1	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Diseño

Estatus	:	Bien

Interacción suelo - fundación

Presión admisible	:	1 [Kg/cm2]

Factor de seguridad min. para deslizamiento	:	1.25

Factor de seguridad min. a vuelco	:	1.25

Estado gobernante	:	S2 - 1

Estado	qprom	qmax	Dmax		Área en compresión			Volteo		FS

Zapata	[Kg/cm2]	[Kg/cm2]	[cm]	[m2]	(%)	FSx	FSz	desliz.

S2 - 1	0.43	0.959	0.959	0.33	68	1.84	12.38	54.14

Flexión

Factor f	:	0.90

Cuantía mínima	:	0.00180

Longitud de desarrollo

Eje	Pos.		ld	lhd	Dist1	Dist2

[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

z	Inf.		33.31	15.24	12.00	12.00

x	Inf.		33.31	15.24	12.00	12.00

z	Sup.		30.48	15.24	12.00	12.00

Eje	Pos.	Estado	Mu	f*Mn	Asreq	Asprov	Asreq/Asprov	Mu/(f*Mn)

Zapata	[Ton*m]	[Ton*m]	[cm2]	[cm2]

zz	Sup.	D1 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000

zz	Inf.	D2 - 1	0.03	3.52	3.15	6.03	0.522	0.010

xx	Sup.	D2 - 1	-0.03	-3.52	0.05	6.03	0.008	0.008

xx	Inf.	D2 - 1	0.15	3.15	3.10	6.03	0.515	0.047

Cortantes

Factor f	:	0.75

Área de corte plano zz	:	0.11 [m2]

Área de corte plano xx	:	0.10 [m2]

Plano	Estado	Vu	Vc	Vu/(f*Vn)

Zapata	[Kg]	[Kg]

xy	D2 - 1	475.74	8653.44	0.073

yz	D2 - 1	69.02	9601.76	0.010

Corte por punzonamiento

Factor f	:	0.75

Perímetro de corte (bo 1)	:	1.82 [m]

Área de punzonamiento	:	0.28 [m2]

Columna	Estado	Vu	Vc	Vu/(f*Vn)

Zapata	[Kg]	[Kg]

columna 1	D2 - 1	772.31	47359.19	0.022

# COMPROBACIONES DE SERVICIO

## DEFLEXIONES

Luz entre ejes = 12000 [mm]

Deflexión máxima = L/300 = 40 [mm]

Flecha elástica = 31.7 [mm]

Flecha de servicio = (15%) x (Flecha elástica) = 36.45 [mm]

Figura. 22 Deflexión elástica

Se verifica que la flecha de servicio (36.45 mm) es menor a la flecha máxima permitida (40 mm)

# CONCLUSIONES

- El diseño estructural de las cubiertas metálicas del sistema de despacho se ha realizado cumpliendo con los requerimientos establecidos por las normativas ACI 318-19, AISI S100-16 y los lineamientos de la ASCE 7.

- Las solicitaciones actuantes fueron determinadas considerando adecuadamente todas las cargas relevantes: carga muerta, carga viva de mantenimiento (Lr), carga viva por línea de vida (L), carga de viento (Wx, Wy) y, descartando de forma técnica la carga de nieve por resultar no crítica.

- El análisis estructural evidenció que todos los elementos principales (cerchas, correas, pedestales y cimentaciones) presentan capacidades suficientes frente a las combinaciones de carga.

- Las verificaciones de resistencia y servicio (como deflexiones máximas) cumplen con los límites establecidos por norma.

- Las cimentaciones fueron dimensionadas en base a la capacidad portante del terreno y las solicitaciones transmitidas por la superestructura, garantizando la estabilidad y seguridad estructural.

# ANEXOS

- Plano Estructura Isla de Despacho YPFBL-004.25-PVMT-PC-PL-003